## Codici
Codice HID | Valore letto | Valore leggibile | Cosa significa | Gruppo | Tipo | Certezza | Note
UPS.iManufacturer | American Power Conversion |  | Produttore | 1 · Identità | Standard HID | Certo
UPS.iName | APC |  | Nome breve del produttore | 1 · Identità | Standard HID | Certo
UPS.iProduct | Back-UPS CS 650 |  | Modello | 1 · Identità | Standard HID | Certo
UPS.iSerialNumber | (numero di serie) |  | Numero di serie | 1 · Identità | Standard HID | Certo | Nei seriali APC di questa epoca le cifre dopo le due lettere indicano anno e settimana di produzione (es. ..0511.. = 2005, settimana 11)
UPS.ManufactureDate | 12906 | 2005-03-10 | Data di produzione dell'UPS | 1 · Identità | Standard HID | Certo | Formato HID: (anno-1980)×512 + mese×32 + giorno
UPS.PowerSummary.iProduct | Back-UPS CS 650 FW:817.v2.I USB FW:v2 |  | Modello completo con versioni firmware | 1 · Identità | Standard HID | Certo | Firmware UPS 817.v2.I, firmware USB v2 (non aggiornabili)
UPS.PowerSummary.iManufacturer | American Power Conversion |  | Produttore (copia nel riepilogo) | 1 · Identità | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.iOEMInformation | American Power Conversion |  | Informazioni OEM | 1 · Identità | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.iSerialNumber | (numero di serie) |  | Numero di serie (copia nel riepilogo) | 1 · Identità | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.ManufactureDate | 12906 | 2005-03-10 | Data di produzione (copia nel riepilogo) | 1 · Identità | Standard HID | Certo
UPS.0xFF86:0x0079 | 8 |  | Revisione firmware/USB interna APC | 1 · Identità | APC proprietario | Probabile | NUT la chiama APC_USB_FirmwareRevision; il valore 8 non corrisponde in modo evidente a 'v2'
UPS.Input.Voltage | 244 | 244 V | Tensione di rete misurata in ingresso | 2 · Rete elettrica e uscita | Standard HID | Certo | Rete italiana: 230 V ±10% (207–253 V)
UPS.Input.ConfigVoltage | 230 | 230 V | Tensione di rete nominale | 2 · Rete elettrica e uscita | Standard HID | Certo
UPS.Output.Voltage | 230 | 230 V | Tensione di uscita | 2 · Rete elettrica e uscita | Standard HID | Certo | Sul Back-UPS CS è il valore nominale, non una misura
UPS.Output.ConfigVoltage | 230 | 230 V | Tensione di uscita nominale | 2 · Rete elettrica e uscita | Standard HID | Certo
UPS.Output.Frequency | 50 | 50 Hz | Frequenza di uscita | 2 · Rete elettrica e uscita | Standard HID | Certo
UPS.Output.PercentLoad | 42 | 42 % | Carico attuale in percentuale della potenza massima | 2 · Rete elettrica e uscita | Standard HID | Certo
UPS.Output.ConfigActivePower | 400 | 400 W | Potenza massima erogabile | 2 · Rete elettrica e uscita | Standard HID | Certo | 650 VA = 400 W reali
(calcolato) | 168 | 168 W | Potenza assorbita stimata = carico % × 400 W | 2 · Rete elettrica e uscita | Calcolo | Certo | Non è un codice dell'UPS: è ricavato dalle due righe sopra
UPS.Output.LowVoltageTransfer | 180 | 180 V | Sotto questa tensione l'UPS passa a batteria | 2 · Rete elettrica e uscita | Standard HID | Certo | Scrivibile: l'UPS accetta ogni valore intero 160–196 V (verificato scrivendo e rileggendo). Di fabbrica 196
UPS.Output.HighVoltageTransfer | 264 | 264 V | Sopra questa tensione l'UPS passa a batteria | 2 · Rete elettrica e uscita | Standard HID | Certo | Scrivibile: l'UPS accetta ogni valore intero 256–278 V (verificato scrivendo e rileggendo). Di fabbrica 256
UPS.Input.0xFF86:0x0061 | 1 | Media | Sensibilità ai disturbi di rete | 2 · Rete elettrica e uscita | APC proprietario | Probabile | Range dichiarato 0–2. Alta = interviene anche per piccole distorsioni
UPS.Input.0xFF86:0x0052 | 8 | Autotest dell'UPS | Causa dell'ultimo passaggio a batteria | 2 · Rete elettrica e uscita | APC proprietario | Probabile | Decodifica dal progetto NUT. Il monitor la usa per le micro-interruzioni
UPS.Battery.Voltage | 13.59 | 13,59 V | Tensione attuale della batteria | 3 · Batteria | Standard HID | Certo | 13,5–13,8 V = mantenimento a piena carica. A batteria scende verso 11–12 V
UPS.Battery.ConfigVoltage | 12 | 12 V | Tensione nominale della batteria | 3 · Batteria | Standard HID | Certo
UPS.Battery.RemainingCapacity | 100 | 100 % | Carica residua | 3 · Batteria | Standard HID | Certo
UPS.Battery.RunTimeToEmpty | 727 | 12 min 7 s | Autonomia stimata al carico attuale | 3 · Batteria | Standard HID | Certo | Stima dell'UPS, non una misura. Cambia con il carico
UPS.Battery.RemainingTimeLimit | 120 | 2 min | Soglia di autonomia minima | 3 · Batteria | Standard HID | Certo | Sotto questo valore si accende RemainingTimeLimitExpired
UPS.Battery.Temperature | 302.3 | 29,2 °C | Temperatura interna (batteria) | 3 · Batteria | Standard HID | Certo | Espressa in kelvin: °C = K − 273,15. Ideale sotto i 30 °C
UPS.Battery.ManufactureDate | 14467 | 2008-04-03 | Data della batteria (formato HID) | 3 · Batteria | Standard HID | Certo | Non si aggiorna da sola quando si cambia la batteria
UPS.Battery.0xFF86:0x0016 | 262920 | 2008-04-03 | Data di sostituzione batteria (formato APC) | 3 · Batteria | APC proprietario | Certo | Esadecimale 04 03 08 = mese 04, giorno 03, anno 08. Coincide con la riga sopra
UPS.Battery.Test | 6 | Nessun test eseguito | Esito dell'ultimo autotest | 3 · Batteria | Standard HID | Certo | Scrivendo 1 si avvia un autotest rapido
UPS.Battery.0xFF86:0x0018 | 2114885126 | esadecimale 7E0E9606 | Dato interno APC della batteria | 3 · Batteria | APC proprietario | Sconosciuto | Non documentato nemmeno da NUT
UPS.Battery.0xFF86:0x0019 | 0 |  | Dato interno APC della batteria | 3 · Batteria | APC proprietario | Sconosciuto
UPS.Battery.0xFF86:0x001A | 0 |  | Dato interno APC della batteria | 3 · Batteria | APC proprietario | Sconosciuto
UPS.Battery.0xFF86:0x001B | 0 |  | Dato interno APC della batteria | 3 · Batteria | APC proprietario | Sconosciuto
UPS.Battery.0xFF86:0x0024 | 243 |  | Costante interna APC | 3 · Batteria | APC proprietario | Sconosciuto | Lo stesso usage compare in Input (126) e PowerConverter (150): forse costanti di taratura
UPS.PowerSummary.Voltage | 13.59 | 13,59 V | Tensione batteria (copia) | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.ConfigVoltage | 12 | 12 V | Tensione nominale batteria (copia) | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.RemainingCapacity | 100 | 100 % | Carica residua (copia) | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo | È il valore che Windows mostra nell'icona batteria
UPS.PowerSummary.RunTimeToEmpty | 727 | 12 min 7 s | Autonomia stimata (copia) | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.RemainingTimeLimit | 120 | 2 min | Soglia di autonomia minima (copia) | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.RemainingCapacityLimit | 10 | 10 % | Soglia 'batteria bassa' | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo | Sotto il 10% si accende BelowRemainingCapacityLimit
UPS.PowerSummary.WarningCapacityLimit | 50 | 50 % | Soglia di avviso | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.DesignCapacity | 100 | 100 % | Capacità di progetto | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.FullChargeCapacity | 100 | 100 % | Capacità a piena carica | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo | Su una batteria usurata potrebbe scendere sotto 100; APC però la lascia quasi sempre a 100
UPS.PowerSummary.CapacityMode | 2 | in percentuale | Unità delle capacità | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo | 2 = valori in %
UPS.PowerSummary.CapacityGranularity1 | 1 | 1 % | Risoluzione della misura di carica | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.CapacityGranularity2 | 1 | 1 % | Risoluzione della misura di carica | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.Rechargeable | 1 | SÌ (attivo) | Batteria ricaricabile | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.iDeviceChemistry | PbAc | piombo-acido | Chimica della batteria | 4 · Riepilogo (letto da Windows per l'icona batteria) | Standard HID | Certo | Batteria al piombo sigillata (AGM/VRLA)
UPS.AudibleAlarmControl | 1 | Disattivato | Cicalino di allarme | 5 · Allarme, comandi e ritardi | Standard HID | Certo | Codifica standard HID: 1 disattivato, 2 attivo, 3 silenziato. Verificare alla prova di blackout se bippa
UPS.PowerSummary.AudibleAlarmControl | 1 | Disattivato | Cicalino di allarme (copia) | 5 · Allarme, comandi e ritardi | Standard HID | Certo
UPS.Output.DelayBeforeShutdown | -1 | nessuno programmato | Secondi prima che l'UPS tolga corrente alle uscite | 5 · Allarme, comandi e ritardi | Standard HID | Certo | −1 = nessuno spegnimento programmato. Scrivendo un valore l'UPS si spegne dopo quel tempo
UPS.Output.DelayBeforeStartup | 0 | 0 s | Ritardo di riaccensione delle uscite | 5 · Allarme, comandi e ritardi | Standard HID | Certo
UPS.Output.DelayBeforeReboot | 0 | 0 s | Ritardo per lo spegni-e-riaccendi | 5 · Allarme, comandi e ritardi | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.DelayBeforeShutdown | -1 | nessuno programmato | Ritardo di spegnimento (copia) | 5 · Allarme, comandi e ritardi | Standard HID | Certo
UPS.PowerSummary.DelayBeforeReboot | 0 | 0 s | Ritardo spegni-e-riaccendi (copia) | 5 · Allarme, comandi e ritardi | Standard HID | Certo
UPS.Output.0xFF86:0x007D | -1 | nessuno programmato | Ritardo di spegnimento in versione APC | 5 · Allarme, comandi e ritardi | APC proprietario | Probabile | NUT: APCDelayBeforeShutdown. −1 come la versione standard
UPS.Output.0xFF86:0x007E | 0 | 0 s | Ritardo di riavvio in versione APC | 5 · Allarme, comandi e ritardi | APC proprietario | Probabile | NUT: APCDelayBeforeStartup
UPS.Output.0xFF86:0x007C | 0 |  | Comando APC di riavvio/spegnimento forzato | 5 · Allarme, comandi e ritardi | APC proprietario | Probabile | NUT lo associa ai comandi di spegnimento forzato
UPS.Output.0xFF86:0x0076 | 0 |  | Comando APC 'spegni dopo il ritardo' | 5 · Allarme, comandi e ritardi | APC proprietario | Probabile | NUT: APCShutdownAfterDelay
UPS.0xFF86:0x0072 | 0 |  | Test del pannello (LED e cicalino) | 5 · Allarme, comandi e ritardi | APC proprietario | Probabile | NUT: APCPanelTest. Scrivendo 1 l'UPS fa il test di spie e cicalino
UPS.PresentStatus.ACPresent | 1 | SÌ (attivo) | Rete elettrica presente | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | 1 = alimentato dalla rete, 0 = a batteria (blackout)
UPS.PresentStatus.BatteryPresent | 1 | SÌ (attivo) | Batteria presente | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | 0 = batteria scollegata o guasta
UPS.PresentStatus.BelowRemainingCapacityLimit | 0 | no | Batteria bassa | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Carica scesa sotto RemainingCapacityLimit (10%)
UPS.PresentStatus.Charging | 0 | no | Batteria in carica | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Resta a 0 quando la batteria è già piena
UPS.PresentStatus.CommunicationLost | 0 | no | Comunicazione persa | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Problema di comunicazione interna dell'UPS
UPS.PresentStatus.Discharging | 0 | no | Batteria in scarica | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | 1 = l'UPS sta alimentando i carichi a batteria
UPS.PresentStatus.NeedReplacement | 0 | no | Sostituire la batteria | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Lo imposta l'UPS dopo un autotest fallito
UPS.PresentStatus.Overload | 0 | no | Sovraccarico | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Carico oltre i 400 W nominali: staccare qualcosa
UPS.PresentStatus.RemainingTimeLimitExpired | 0 | no | Autonomia esaurita | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Autonomia stimata sotto RemainingTimeLimit (120 s)
UPS.PresentStatus.ShutdownImminent | 0 | no | Spegnimento imminente | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | L'UPS sta per togliere corrente alle uscite
UPS.PresentStatus.ShutdownRequested | 0 | no | Spegnimento richiesto | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | È stato inviato un comando di spegnimento all'UPS
UPS.PresentStatus.VoltageNotRegulated | 0 | no | Tensione non regolata | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Uscita fuori tolleranza
UPS.PresentStatus.0xFF86:0x0080 | 0 | no | Indicatore di stato aggiuntivo APC | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | APC proprietario | Sconosciuto | Bit di stato non documentato
UPS.PowerSummary.PresentStatus.ACPresent | 1 | SÌ (attivo) | Rete elettrica presente (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.BatteryPresent | 1 | SÌ (attivo) | Batteria presente (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.BelowRemainingCapacityLimit | 0 | no | Batteria bassa (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.Charging | 0 | no | Batteria in carica (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.CommunicationLost | 0 | no | Comunicazione persa (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.Discharging | 0 | no | Batteria in scarica (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.NeedReplacement | 0 | no | Sostituire la batteria (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.Overload | 0 | no | Sovraccarico (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.RemainingTimeLimitExpired | 0 | no | Autonomia esaurita (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.ShutdownImminent | 0 | no | Spegnimento imminente (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.ShutdownRequested | 0 | no | Spegnimento richiesto (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.VoltageNotRegulated | 0 | no | Tensione non regolata (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | Standard HID | Certo | Copia nel riepilogo usato da Windows
UPS.PowerSummary.PresentStatus.0xFF86:0x0080 | 0 | no | Indicatore di stato aggiuntivo APC (copia) | 6 · Indicatori di stato (1 = attivo) | APC proprietario | Sconosciuto
UPS.0xFF86:0x0001.0xFF86:0x0023 | 0 |  | Collezione generale APC: campo interno | 7 · Interni APC non documentati | APC proprietario | Sconosciuto
UPS.0xFF86:0x0001.0xFF86:0x0025 | 50462976 | esadecimale 3020100 | Collezione generale APC: campo interno | 7 · Interni APC non documentati | APC proprietario | Sconosciuto | 03020100 = byte 00 01 02 03: sembra un valore di riempimento o di servizio
UPS.0xFF86:0x0001.0xFF86:0x0026 | 14 |  | Collezione generale APC: campo interno | 7 · Interni APC non documentati | APC proprietario | Sconosciuto
UPS.0xFF86:0x0027 | 0 |  | Campo interno APC | 7 · Interni APC non documentati | APC proprietario | Sconosciuto
UPS.0xFF86:0x0028 | 0 |  | Campo interno APC | 7 · Interni APC non documentati | APC proprietario | Sconosciuto
UPS.0xFF86:0x0042 | 7 |  | Campo interno APC | 7 · Interni APC non documentati | APC proprietario | Sconosciuto | In NUT compare tra gli usage visti ma non decodificati
UPS.Input.0xFF86:0x0024 | 126 |  | Costante interna APC | 7 · Interni APC non documentati | APC proprietario | Sconosciuto | Vedi Battery.0xFF86:0x0024
UPS.PowerConverter.0xFF86:0x0024 | 150 |  | Costante interna APC | 7 · Interni APC non documentati | APC proprietario | Sconosciuto | Vedi Battery.0xFF86:0x0024
Formulas:
Valore leggibile = DATE(1980+INT([Valore letto]/512),MOD(INT([Valore letto]/32),16),MOD([Valore letto],32))
Valore leggibile = DATE(2000+VALUE(DEC2HEX(MOD([Valore letto],256))),VALUE(DEC2HEX(INT([Valore letto]/65536))),VALUE(DEC2HEX(MOD(INT([Valore letto]/256),256))))
Note on B1: Valori di esempio letti da un Back-UPS CS 650 (BK650EI). In blu = dati letti, in nero = calcoli.

## Legenda
Come leggere i codici
Struttura | UPS.Collezione.Usage: es. UPS.Battery.Voltage = tensione (Voltage) dentro la sezione Batteria (Battery) dell'UPS
Standard HID | Codici definiti dallo standard USB 'HID Power Device' (pagine 0x84 e 0x85): significato documentato, uguale per tutti gli UPS
0xFF86:0x.... | Codici proprietari APC (pagina 0xFF86). APC non li ha mai pubblicati: i significati vengono dal reverse engineering del progetto open source NUT (Network UPS Tools) e dal confronto con i valori del tuo UPS
Copie | Molti valori compaiono due volte: in UPS.Battery / UPS.PresentStatus e in UPS.PowerSummary. PowerSummary è il riepilogo che Windows legge per l'icona della batteria
Certezza
Certo | Significato documentato dallo standard o confermato dai valori (es. la data APC coincide con quella HID)
Probabile | Nome e funzione da NUT, coerenti con il valore letto, ma senza documentazione ufficiale APC
Sconosciuto | Campo interno non documentato da nessuno. Non serve per il monitoraggio
Colori | Testo blu = valore letto dall'UPS · testo nero = formula di conversione
Unità | Le tensioni sono già in volt. La temperatura arriva in kelvin (convertita in °C). Le date usano due formati diversi (vedi note)
Fonte | Network UPS Tools, driver usbhid-ups, file drivers/apc-hid.c: https://github.com/networkupstools/nut/blob/master/drivers/apc-hid.c